## Sheet1
Unit | Loading Limits (MW) |  | Production cost coefficients |  |  | Start-up cost | Full-load average cost ($/MWhr) |  | Time period | Stage | PL (MW)
[9 empty] | 0-1 hr | 1 | 250
No | Min | Max |  | bi | ci | ( $) |  |  | 1-2 hr | 2 | 320
1 | 50 | 200 |  | 13.8 | 308 | 600 | 15.4 |  | 2-3 hr | 3 | 110
2 | 15 | 50 |  | 15.1 | 84 | 150 | 16.8 |  | 3-4 hr | 4 | 320
3 | 15 | 60 |  | 14.1 | 112 | 200 | 16 |  | 4-5 hr | 5 | 350
4 | 5 | 40 |  | 16.7 | 56 | 0 | 18.06
5 | 5 | 40 |  | 17.4 | 48 | 100 | 18.9
P
| Priority List |  |  |  |  | F1 | 200 | 3068
| Unit | Loading Limits (MW) |  |  |  | F2 | 50 | 839
[6 empty] | F3 | 60 | 958
| No | Min | Max |  |  | F4 | 5 | 139.5
| 1 | 50 | 200 |  |  | F5 | 5 | 135
| 1+3 | 65 | 260
| 1+3+2 | 80 | 310
| 1+3+2+4 | 85 | 350
| 1+3+2+4+5 | 90 | 390
PL (MW) | Feasible states | P1 | P2 (MW) | P3 (MW) | P4 (MW) | P5 (MW) | F1 ($/hr) | F2 ($/hr) | F3 ($/hr) | F4 ($/hr) | F5 ($/hr) | Ftotal ($)
(MW)
250 | 10100 | 200 |  | 50 |  |  | 3068 |  | 817 |  |  | 3885
| 11100 | 200 | 15 | 35 |  |  | 3068 | 310.5 | 605.5 |  |  | 3984
| 11110 | 200 | 15 | 30 | 5 |  | 3068 | 310.5 | 535 | 139.5 |  | 4053
| 11111 | 200 | 15 | 25 | 5 | 5 | 3068 | 310.5 | 464.5 | 139.5 | 135 | 4117.5
320 | 11110 | 200 | 50 | 60 | 10 |  | 3068 | 839 | 958 | 223 |  | 5088
| 11111 | 200 | 50 | 60 | 5 | 5 | 3068 | 839 | 958 | 139.5 | 135 | 5139.5
110 | 10000 | 110 |  |  |  |  | 1826 |  |  |  |  | 1826
| 10100 | 95 |  | 15 |  |  | 1619 |  | 323.5 |  |  | 1942.5
| 11100 | 80 | 15 | 15 |  |  | 1412 | 310.5 | 323.5 |  |  | 2046
| 11110 | 75 | 15 | 15 | 5 |  | 1343 | 310.5 | 323.5 | 139.5 |  | 2116.5
| 11111 | 70 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1274 | 310.5 | 323.5 | 139.5 | 135 | 2182.5
350 | 11110 | 200 | 50 | 60 | 40 |  | 3068 | 839 | 958 | 724 |  | 5589
| 11111 | 200 | 50 | 60 | 35 | 5 | 3068 | 839 | 958 | 640.5 | 135 | 5640.5
10000
10100
11100 | [9 empty] | 1
11110
11111

## Sheet2
PL (MW) | Feasible states | P1 | P2 (MW) | P3 (MW) | P4 (MW) | P5 (MW) | F1 ($/hr) | F2 ($/hr) | F3 ($/hr) | F4 ($/hr) | F5 ($/hr) | Ftotal ($)
(MW)
250 | 10100 | 200 |  | 50 |  |  | 3068 |  | 817 |  |  | 3885
| 11100 | 200 | 15 | 35 |  |  | 3068 | 310.5 | 605.5 |  |  | 3984
| 11110 | 200 | 15 | 30 | 5 |  | 3068 | 310.5 | 535 | 139.5 |  | 4053
| 11111 | 200 | 15 | 25 | 5 | 5 | 3068 | 310.5 | 464.5 | 139.5 | 135 | 4117.5
320 | 11110 | 200 | 50 | 60 | 10 |  | 3068 | 839 | 958 | 223 |  | 5088
| 11111 | 200 | 50 | 60 | 5 | 5 | 3068 | 839 | 958 | 139.5 | 135 | 5139.5
110 | 10000 | 110 |  |  |  |  | 1826 |  |  |  |  | 1826
| 10100 | 95 |  | 15 |  |  | 1619 |  | 323.5 |  |  | 1942.5
| 11100 | 80 | 15 | 15 |  |  | 1412 | 310.5 | 323.5 |  |  | 2046
| 11110 | 75 | 15 | 15 | 5 |  | 1343 | 310.5 | 323.5 | 139.5 |  | 2116.5
| 11111 | 70 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1274 | 310.5 | 323.5 | 139.5 | 135 | 2182.5
350 | 11110 | 200 | 50 | 60 | 40 |  | 3068 | 839 | 958 | 724 |  | 5589
| 11111 | 200 | 50 | 60 | 35 | 5 | 3068 | 839 | 958 | 640.5 | 135 | 5640.5